ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	11

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	13

Климатические характеристики района расположения муниципального образования	14

Рельеф, геологическое строение и  геологические процессы, гидрологические и гидрогеологические условия, влияющие на условия проектирования систем водоснабжения и водоотведения	15

Часть I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27

Раздел 1. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	27

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны	27

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	28

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	28

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	29

1.4.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	29

1.4.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	30

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	30

1.4.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	31

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	31

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	34

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	34

1.6. Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения	34

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	35

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	35

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения	37

2.3. Современное использование территории с учетом сценария развития сельского поселения	37

2.4. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения	37

Раздел 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	40

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	40

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	41

3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	41

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	41

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	43

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	43

3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	44

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	48

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	48

3.10. Описание территориальной структуры потребления воды	49

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	49

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	49

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	49

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	49

3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	50

Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	51

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	51

4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	53

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	55

4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует централизованного водоснабжения	55

4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	55

4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.	56

4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации	56

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	56

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	58

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	58

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения	59

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	59

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	59

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	59

Раздел 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	60

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	60

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	61

Раздел 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65

Раздел 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	68

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	70

Часть II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	71

Раздел 9. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	71

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	72

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	72

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	72

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	72

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	73

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	73

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	74

9.8. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	75

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования	75

Раздел 10. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	76

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	76

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	76

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	76

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	76

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	77

Раздел 11. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	78

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	78

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	81

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	81

Раздел 12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	82

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	82

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	84

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	86

12.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	87

12.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует	87

12.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	87

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	87

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	88

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	88

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	89

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	89

Раздел 13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	90

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	90

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	90

Раздел 14. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	91

Раздел 15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	92

Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	93

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	94

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны на период до 2027г. Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения  –  водозаборы, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мугерган — село в Магарамкентском районе республики Дагестан. Административный центр и единственный населённый пункт муниципального образования «Село Мугерган», имеющего статус сельского поселения.

Мугерган расположен на юге республики, на границе с Азербайджаном, в долине реки Самур.

По переписи 2010 года в селе проживало 1540 человек.

Социальная справка.

На территории села имеется общеобразовательная школа на 200 учащихся, мечеть на 50 мест, Амбулатория на 15 посещений, клуб на 80 человек.

## Климатические характеристики района расположения муниципального образования

Климат района складывается, в основном, под воздействием внешних циркуляционных процессов и орографии района. Он характеризуется высокой обеспеченностью солнечным светом, преимущественно небольшими скоростями ветра, частыми штилями. Лето жаркое длительное (среднемесячная температура июля 24,7 0С); зима мягкая (среднемесячная температура января 1,10С). Среднегодовая температура воздуха составляет 12,6 0С.

Климат на северо-востоке  вдоль Каспийского моря субтропический полусухой, на остальной части умеренно-континентальный и засушливый.

Средняя температура января на низменности составляет примерно от +10С до -30С, в предгорье -30-80С. Осадков за год выпадает 200 -300 и 600 -800 мм. соответственно.

Вегетационный период составляет 200 -240 дней

Климат в предгорье умеренно-континентальный, характерен большой разностью температур между летом и зимой на низменности и между днем и ночью в предгорьях. Самая холодная погода в январе. Самый теплый месяц– август.

Количество осадков распределяется по территории очень неравномерно. В первую очередь это зависит от условий рельефа.  В предгорьях, где осадки задерживаются горными хребтами, в среднем выпадает 500 мм. осадков в год, а в долинах еще меньше. Основная масса осадков выпадает в мае –июле.

Часто гремят грозы. Летние ливни и дожди бывают сильными и продолжительными. В результате сходят мощные сели.

Отличительная черта приморского и равнинного климата – сильная ветреность. Средняя годовая скорость ветра 5-6 м/сек  ближе к побережью моря и 1-3 м/сек  в предгорье. Однако почти ежегодно значительная часть территории Магарамкентского района подвергается ураганным ветрам, скоростью до 30 м/с. Выпадение града возможно на любой части территории района. В последние годы он выпадает почти каждый год. Размер градинок достигает 25 мм в диаметре, толщина слоя местами достигает 10-15 см. Сильные ливни и град являются причиной значительного ущерба населению и хозяйству.

Повторяемость направлений ветра за год в с. Магарамкент

## Рельеф, геологическое строение и  геологические процессы, гидрологические и гидрогеологические условия, влияющие на условия проектирования систем водоснабжения и водоотведения

1.1 Транспортно-географическое положение территории Магарамкентского района.

Магарамкентский  муниципальный район входит в состав особой зоны Дагестана – в зону Южного Дагестана, является равнинно-предгорной  территорией республики. Магарамкентский район расположен низменной предгорной территории Республики Дагестан и граничит с Дербентским, С.Стальским, Курахским, Ахтынским и Докузпаринским районами республики. На юге граничит с Азербайджаном. Площадь территории района составляет 654  кв.км. Район,относимый к Южному Приморью, только небольшой северо-восточной частью расположен на равнине. От берега моря территория района узкой полосой почти на 90 км. Протянулась вверх по Самуру, глубоко вдаваясь в предгорья. Район самый маленький из приморских в республике. На территорию Магарамкентского района приходится большая часть среднего и нижнего течения р. Самур –основного поставщика воды для хозяйств Южного Дагестана. В Дельте Самура, на площади 20 тыс. га расположен Самурский заказник, знаменитый своими широколиственными лесами и обилием лиан, придающих лесам субтропический и даже тропический облик. Леса Самура славятся редкими растениями-эндемиками и реликтовыми видами, сохранившимися еще с третичного периода.

По территории района проходят две основные транспортные артерии – Северо- Кавказская железная дорога и федеральная автомобильная трасса М29 «Кавказ». На территории района имеется железнодорожная станция Самур.

Район состоит из 32 населенных пунктов, образующих 22 сельских поселения. Расстояние от районного центра до столицы Республики Дагестан г. Махачкала составляет около 190 км.  В районе на 01 октября 2014 года проживает 63624 человек, а в самом центре района сел. Магарамкент проживает 7418 человек.

Транспортно-географическое положение Магарамкентского  района по отношению к столичному центру г. Махачкале – относительно благоприятно, а по отношению к районам  ЮжДага  – исключительно благоприятно.

Магарамкентский район занимает выгодное положение к главным транспортным коммуникациям республики – федеральной железной дороги и федеральной автомагистрали «Кавказ», а расстояние до ближайшей железнодорожной станции Белиджи  от районного центра  с. Магарамкент– 35 км.

Магарамкентский район имеет транзитное положение, и удобные транспортные связи с другими горными районами ЮжДага.

Связь с другими районами республики, а также с другими регионами России осуществляется преимущественно по территории Докузпаринского, Дербентского и Сулейман-Стальского районов районов.

Магарамкентский  район выделяется выгодным политико-географическим положением, так как  граничит  с Республикой Азербайджан.       Здесь дислоцируются 14 пограничных застав, действуют один железнодорожный и 4 автомобильных контрольно- пропускных пункта. Протяженность границы составляет 74,6 км.

Современная сеть автодорог района, обеспечивающая его внешние связи, включает:

- автомобильные дороги республиканского значения – 39,0 км;

- автомобильные дороги местного  значения 63,6 км.

- автомобильные дороги федерального значения – 16,4 км.

Протяженность автомобильных дорог в границах района составляет 223 км. Плотность автомобильных дорог общего назначения составляет 341 км. на 1000 кв.км.

Магарамкентский район на карте Республики Дегестан

1.2 Особенности рельефа территории

Согласно физико-географическому районированию территория Магарамкентского района приурочена к Горно-Дагестанской области и на северо-востоке омывается Каспийским морем. Территория района отличается разнообразием рельефа. Предгорья сменяются обширными плоскими низменностями, опускающимися ниже уровня мирового океана.

Северо-восточная часть района расположена в дельте Самура.

Центральная часть приурочена к юго-восточным предгорьям Внешнегорного Дагестана и песчано-сланцевому  Внутригорному Дагестану.

Юго-западная часть находится в пределах Бокового хребта Высокогорного Дагестана.

Дельта р. Самур представляет собой абразионно-аккумулятивную хазарско-хвалынскую террасированную поверхность. Абсолютные отметки в этой части территории изменяются от – 28 до 120 м.

Предгорная, Внутригорная и Высокогорная  части характеризуются эрозионно-тектоническим рельефом с сильно расчленёнными асимметричными хребтами. Абсолютные отметки здесь колеблются в пределах 120 -1000 м.

Поверхность территории рассечена долинами рек  Самур, Гюльгерычай и др.

Почвы на территории Магарамкентского района отличаются большим разнообразием. Здесь распространены аллювиально-луговые, лугово-серозёмные, лесные, бурые, темно-каштановые, каштановые, коричневые. Существенно преобладают коричневые почвы.

Растительный и животный мир

Растительный и животный мир рассматриваемого района отличается значительным разнообразием.

По берегам рек можно встретить иву белую, ольху серую.

В лесах произрастает дуб, клён, вяз пробковый, ясень, айва, груша, шиповник и т.д.

На лугах растут хвощ полевой, шлемник обыкновенный, щавель конский, солодка голая.

Для животного мира характерны животные, присущие всем высотным поясам: волк, лисица, ласка, кавказский барсук, кот лесной, кабан, косуля, лесная соня, серый хомяк, заяц русак, лесная куница. Кроме того, здесь распространены шакал, енот полоскун, дрофа, чёрный аист, баклан большой, султанка, Каспийская черепаха.

1.3  Геологические особенности территории

Геологические условия Магарамкентского района определяются рельефом и геоморфологией, геологическим строением и тектоникой, опасными геологическими процессами.

Рельеф и геоморфология. Согласно физико-географическому районированию территория Магарамкентского района приурочена к Горно-Дагестанской области и на северо-востоке омывается Каспийским морем.

Северо-восточная часть района расположена в дельте Самура, Приморско-Дагестанской провинции.

Центральная часть приурочена к юго-восточным предгорьям Внешнегорного Дагестана и песчано-сланцевому  Внутригорному Дагестану.

Юго-западная часть находится в пределах Бокового хребта Высокогорного Дагестана.

Дельта р. Самур представляет собой абразионно-аккумулятивную хазарско-хвалынскую террасированную поверхность. Абсолютные отметки в этой части территории изменяются от – 28 до 120 м.

Предгорная, Внутригорная и Высокогорная  части характеризуются эрозионно-тектоническим рельефом с сильно расчленёнными асимметричными хребтами. Абсолютные отметки здесь колеблются в пределах 120 -1000 м.

Поверхность территории рассечена долинами рек  Самур, Гюльгерычай и др.

Геологическое строение и тектоника. В геологическом строении Магарамкентского района принимают участие породы средней юры, неогенового возраста и современные четвертичные отложения.

Отложения средней юры характеризуются песчаниками, сланцами, глинами, известняками. Их общая мощность достигает 6000 м.

Отложения неогена представлены известняками и глинами с редкими прослоями мергелей и сланцев. Общая мощность толщи изменяется от 0 до 1000-1200 м.

В южной части территории отложения неогена замещаются современными четвертичными отложениями, представленными мощными (до 100 м) аллювиальными накоплениями реки Самур.

По составу это песчано-глинистые отложения, содержащие различное количество обломочного материала.

В тектоническом отношении рассматриваемая территория приурочена к Терско-Каспийскому передовому прогибу, занимая Южно-Дагестанскую область линейных складок складчатого склона передового прогиба.

Рассматриваемая территория рассечена несколькими  тектоническими разломами глубокого заложения (см. Схему «Инженерно-строительное районирование»).

Значительная тектоническая нарушенность территории предопределяет высокую трещиноватость пород, подверженность их к физическому и химическому выветриванию, что, в свою очередь, предопределяет подверженность пород различным опасным экзогенным процессам.

Район располагает достаточной сырьевой базой для строительной отрасли, что определяет хорошие перспективы для ее развития. Следует отметить, что месторождения разведаны слабо или не разведаны и требуют проведения геологических работ по исследованию недр. В настоящее время имеются данные о следующих месторождениях:

-Магарамкентское месторождение песчано-гравийной смеси с     ориентировачными неутвержденными запасами 494 тыс. м3, расположено в 1,5 км на юго-восток от с. Магарамкент;

- Месторождение Самурское 1 галечно-гравийных отложений с неутвержденными запасами бутового камня 864 тыс. м3, гравия 2592 тыс. м3;

-Месторождение Самурское 2 песчано-гравийной смеси с запасами 17968 тыс. м3, расположено в 3 ± 4 км на юго-запад от железнодорожной станции Самур;

-Мугерганское месторождение кирпично-черепичных глин, расположено вблизи с. Мугерган, запасы не утверждены.

1.4. Особенности  почвенного покрова территории

Почвенный покров территории района разнообразен, что обусловлено множеством сочетаний почвообразующих факторов. Почвообразующими факторами являются продукты выветривания известняков, песчаников, сланцев и мергелей.

Для территории района характерны следующие типы почв:

1.аллювиально -луговые

2.луговые карбонатные

3.коричневые

4.бурые лесные

Почвы на территории района сильно эродированы. Эрозия в основном водная. Содержание гумуса в почвах низкое. Засоленных почв на территории нет. На территории Магарамкентского  района преобладают горно–луговые и горные лугово-лесные почвы. Горно-луговые почвы характеризуются высоким содержанием гумуса   (6-10 %). Для других почв, распространённых на территории района,  содержание гумуса чаще всего не превышает 2-4 %.

Почвы, в основном, не засолены. Эродированность почв достигает 75%.

Почвообразующими породами предгорий явились элювий песчаников и глинистых сланцев, а так же глины и тяжелые суглинистые коричневато или буровато-желтого цвета.

Почвообразующие породы нижней части предгорий защебнены. Почвы, формирующиеся здесь, содержат много щебенки.

Горно-луговые типичные почвы распространены на небольшой площади.

Горно-луговые черноземовидные почвы сформировались на горных плато и пологопокатых склонах южных направлений на элювии глинистых сланцев и песчаников.

Алювиально-луговые почвы приурочены незатопляемым террасам рек, различной мощности и механического состава.

Для повышения продуктивности почв необходимо проведение на значительной территории района мелиоративных работ.

1.5. Общая гидрологическая характеристика территории

1.5.1. Основные реки Магарамкентского района

По территории района на протяжении 80 км. протекает река Самур, через которую построены два моста, являющиеся самыми длинными на Северном Кавказе. Общая длина реки — 213 км, общее падение — 2910 м. Площадь бассейна — 7330  км² (площадь с рекой Гюльгерычай, непосредственно Самура — 4990 км²), средняя его высота — 1970 м. Площадь водосбора — 4430 км².На ее глубинах  расположены термальные и йодобромные воды. Река Самур – вторая по длине река Дагестана, по своему режиму относится к горным рекам, которые отличаются бурным течением, каменистым и порожистым руслом, резкими колебаниями уровня воды на протяжении года и большим количеством переносимых твердых частиц) Бассейн реки ограничен Главным Кавказским и Самурским хребтами. Река берет начало на высоте более 3000 м. и имеет длину 213 км., расход воды 85 куб.м /сек. Питание реки смешанное. Самур относится к типу рек с весенне-летним половодьем и хорошо выраженной зимней меженью. Характерным также являются летние и осенние дождевые паводки. Среднегодовой расход составляет 64,8 м³/с, максимальный — 920 м³/сНаиболее полноводна река весной и летом. Река отличается очень высокой мутностью воды (наибольшая мутность составляет 110 000 г/м³). В нижнем течении река распадается на ряд рукавов. Воды реки используются для орошения земель Южного Дагестана, водоснабжения городов республики и соседнего Азербайджана. В дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц, из которых более 130 видов – гнездящиеся и предположительно гнездящиеся. Здесь зарегистрировано 51 редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги Дагестана, России и МСОП (черный аист, фламинго, кудрявый пеликан, орлан-белохвост, малый подорлик, савка, белоглазый нырок, шилоклювка, луговая тиркушка, султанская курица и др.). Как место массового пролета и зимовок птиц устье реки Самур объявлено ключевой орнитологической территорией международного значения.

Также в районе протекает река Гюьгерычай, которая   образуется от слияния рек Чирагчай и Курах; впадает в рукав Малый Самур с левого берега в 5 км от устья. Основными фазами режима реки являются весенне-летнее половодье и зимняя межень. Наибольшие расходы обычно проходят в июне, когда наряду с таянием снега выпадает значительное количество осадков. Естественный сток в значительной мере нарушен многочисленными водозаборами как из самой реки, так и из притоков. Средний годовой расход — 9,11 м³/с, максимальный — 280 м³/с. Длина реки-42 км., бассейн-2840 км2.

Ранее река Гюльгерычай впадала непосредственно в море, но в 1934—1935 гг. в 3,5 км от моря русло реки было перекрыто земляной дамбой и вода направлена в Малый Самур.  Основными фазами режима реки являются весенне-летнее половодье и зимняя межень. Наибольшие расходы обычно проходят в июне, когда наряду с таянием снега выпадает значительное количество осадков. Естественный сток в значительной мере нарушен многочисленными водозаборами как из самой реки, так и из притоков. Средний годовой расход — 9,11 м³/с, максимальный — 280 м³/с Заболоченных территорий не имеется.

1.5.2. Подземные и грунтовые воды.

На территории района расположены  пресные грунтовые и артезианские воды палеоген-неогеновых и четвертичных отложений. С отложениями юры связаны трещинно-пластовые воды.

В долинах рек, по тектоническим трещинам нередки выходы подземных вод на поверхность. Дебит родников составляет 0,05-3,0 л/с.

В пробуренных скважинах дебит изменяется от 0,1 до 2,4 л/с.

На глубинах 900 – 1600м. термальные воды среднемиоценовых отложений разнообразного химического состава с минерализацией 3,0 -8,0 г/л. Широко распространены источники с минерализацией от 3,0-5,0 до 80,0 г/л.

Подземные воды на территории района представлены в пластах песчаников, глинистых пород и известняков верхнего мела. Встречается большое количество родников с разным дебетом. Качество вод позволяет их использование для хозяйственно-питьевых целей населения. На территории района гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод, заключённых в палеоген-неогеновых и четвертичных отложениях.

Воды - пресные безнапорные и напорные. Подземные воды залегают на глубинах от 0 до 20-30 м. Местами в долинах рек подземные воды выходят на поверхность в виде родников. В прибрежной низменной части преобладают йодобромные воды, в предгорной части – разнообразного химического состава.

По химическому составу подземные воды – сульфатно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные разнообразного катионного состава.

1.6.  Общая характеристика растительности, животного мира, водной и  наземной фауны

1.6.1. Видовой состав животных, обитающих на территории Магарамкентского района

Территория Магарамкентского района  уникальна, прежде всего, благодаря своему географическому положению и ландшафту.  Это проявляется как в отношении сформировавшихся здесь почвенно-растительных систем, так и в отношении животного мира. Многие виды флоры и фауны района являются эндемичными для территории Дагестана, очень редки в пределах своих ареалов или находятся на предельной границе своего распространения и нуждаются в специальной охране.

Весьма разнообразен животный мир района: бурый медведь, волк, лисица, ласка, кавказский барсук, кот лесной, кабан, косуля, выдра, лесная соня, серый хомяк, заяц русак, лесная куница, рысь. лесной кот. Также водятся шакал, нутрия, енот полоскун, дрофа, черный аист, баклан большой, султанка, ящерица средняя, каспийская черепаха, полоз разноцветный, степная гадюка, гюрза, каспийский рак, фламинго, утки, орлан-белохвост, черный гриф, кавказский улар, филин.

В Каспийском море водится белуга, русский осетр, куринский шип, стерлядь, северокаспийская севрюга, каспийская лосось, эйзенамская форель, ручьевая форель, кутум.

Редкие и исчезающие виды, численность которых достигла критического уровня или же места обитания претерпели коренные изменения  или  численность которых быстро сокращается, а также  не находящиеся еще перед непосредственной угрозой вымирания, но встречающиеся в таком небольшом количестве или на таких незначительных территориях, что любая серьезная опасность может быстро приблизить их к исчезновению, занесенные в Красную книгу Республики Дагестан и которые встречаются на  территории Магарамкентского района:

Насекомые:

Стрекоза рыжая, дедка желтоногий, лютка темно-зеленая,  лютка-дриада, толстун степной, эмбия реликтовая, жук-олень, закавказский носорог, усач большой дубовый,  усач резус, мелиттурга будавоусая, рофитоидес серый, мегахила округлая, пчела-плотник, ксилокопа фиолетовая, аскалаф пестрый, грушевая сатурния, медведица Гера, медведица-госпожа, лента орденская малиновая, лента орденская голубая.

Рыбы:

Берш, усач булат-май, синец, белорыбица.

Земноводные:

Сирийская чесночница.

Пресмыкающиеся:

Краснобрюхий полоз, кошачья змея, черепаха Палласа.

Птицы:

Орлан-белохвост, стервятник, балобан, сапсан, степная пустельга, стерх, султанка, дрофа, стрепет, толстоклювый  зуек, кречетка, белохвостая пигалица, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, большой кроншнеп, луговая тиркушка, степная тиркушка, черноголовый хохотун, чеграва, малая крачка, филин, красноголовый сорокопут, обыкновенный  фламинго, черный аист, белый аист, каравайка, колпица, египетская цапля, малый баклан, кудрявый пеликан, розовый пеликан, краснозобая казарка, пискулька, малый лебедь, мраморный чирок, белоглазый нырок, скопа, беркут, могильник, малый подорлик,  большой подорлик, орел-карлик, степной орел, змееяд, курганник.

Млекопитающие:

Европейская широкоушка, кавказская выдра, кавказская лесная кошка, камышовый кот.

1.6.2. Растительный мир Магарамкентского района.

Растительный покров на территории Магарамкентского района отличается большим разнообразием.  Здесь расположены влажные равнинные приречные леса. Здесь растут: тополевые,  ивовые, ольховые,  черешчато - дубовые, грабовые ( тополь гибридный, тополь белый , тополь черный, ива белая, яблоня восточная, айва обыкновенная, пираканта ярко-красная, алыча каспийская, ольха бородатая, ольха клейкая, ольха серая, ломонос восточный, ломонос, лесной, плющ Пастухова, сассапариль высокий).

Луговая растительность  представлена   послелесными предгорными лугами, в которых растут мезофильные бобово-разнотравные, остепененные разнотравно-злаковые (мятлик лесной, мятлик луговой, буквица крупноцветковая, лабазник шестилепестный, пырей ползучий, зверобой продырявленный, вейник тростниковидный, клевер волосистоголовый, звездовка Биберштейна, костер пестрый, овсяница пестрая и др.).

На территории района встречаются редкие и исчезающие виды растений такие, как можжевельник вонючий из семейства кипарисовые, императа цилиндрическая из семейства злаки(мятликовые), ландыш закавказский, лилия однобратственная  из семейства лилейные, касатик Тимофеева, ирододиктум сетчатый, юнона кавказская из семейства касатиковые, ятрышник обезьяный из семейства орхидные , лапина крылатоплодная из семейства ореховые, пижма Акинфиева из семейства сложноцветковые.

На территории района  растут  лекарственные травы, которые имеют лечебно – оздоровительные свойства: просвирняк лесной, ольха серая, белладонна кавказская, софора японская, тмин обыкновенный,	хвощ полевой, шлемник обыкновенный, щавель конский.

Растения, занесенные в Красную Книгу Республики Дагестан: Лимодорус недоразвитый, ремнелепестник прекрасный, пыльцеголовник красный, пыльцеголовник длиннолистный, пыльцеголовник  крупноцветковый, анакамптис пирамидальный, касати ложноаирный, касатик ненастоящий, штернбергия желтая, нектароскордум трехфутовый, лук странный, офрис кавказская, офрис оводоносная, ятрышник пурпурный, ятрышник болотный, ятрышник обезьяний, ятрышник трехзубчатый, ятрышник ширванский, императа цилиндрическая, сассапариль высокий, клен гирканский, клен грузинский, плющ пастухова, каркас кавказский, лещина древовидная, молочай миндалевидный, лапина крылоплодная, шалфей коровяколистный, инжир обыкновенный, лотос орехоносный, кубышка желтая, кувшинка белая, жасмин кустарниковый, ломонос виноградолистный, пираканта красная.

## Часть I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений предназначенный для забора воды из источника водоснабжения её очистки, хранения и подачи потребителю.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и т.д. Основным потребителем воды в поселении является население. Значительная доля потребления воды в весенне-летний период приходится на полив посадок на приусадебных участках. Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составляет менее 10%.

В данный момент достаточно остро стоит вопрос водоснабжения населенного пункта. Имеющиеся водопроводные сети изношены и физически устарели, требуют замены и строительства новых сетей и водозаборных сооружений.

Системы водоснабжения населенного пункта относятся как к раздельным, так и к объединенным системам (совместное водоснабжение жилой и производственной зон).

Вместе с тем, ощущается нехватка питьевой воды, особенно в летнее время, а качество воды не соответствует требованиям ГОСТ. Питьевая вода характеризуется физиологической неполноценностью своего состава в связи с низким содержанием фтора в основных поверхностных и подземных источниках. Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов формируются из атмосферных осадков, рек и перетеку из вышезалегающих водоносных горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению.

Загрязнение имеет техногенные причины и связано с воздействием не обустроенной канализацией жилой застройки, утечек из сетей производственных канализаций предприятий АПК.

Современное состояние зон санитарной охраны основных, водозаборов удовлетворительное, но требует улучшения, для чего предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаления стихийных свалок мусора.

## 1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Источником водоснабжения с.Мугерган являются родники "Латар булах" и "Чечамур булах". Вода от источников подается к распределителю из оцинкованной стали, построенного 1984-1985 гг. далее по водопроводу DN80 подается в село.

Территория населенного пункта охвачена системами централизованного водоснабжения на 80-85 %. На новых участках, выделенных для молодых семей на окраинах села не подведены централизованные сети.

Нецентрализованное водоснабжение в той части населения, у которой отсутствует централизованное водоснабжение  производится путем доставки питьевой воды водовозной машиной.

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В селе Мугерган в настоящее время существует 1 технологическая зона централизованного водоснабжения, состоящая в основном из тупиковых сетей, которые питаются от 1-го водозаборного узла .

В поселении отсутствуют технологические зоны централизованного горячего водоснабжения.

Нецентрализованные системы холодного водоснабжения применяются исключительно в индивидуальных жилых домах, а также в случаях, где присоединение к централизованным сетям по различным причинам экономически нецелесообразно или отсутствует возможность технологического присоединения.

В селе Мугерган построена тупиковая система централизованного водоснабжения.

В МО сельском поселении «Село Мугерган» действующие водопроводные сети построены в 70-80х гг. ХХ столетия и необходимо проведение их реконструкции с заменой на пластиковые трубы, во второй части поселка требуется строительство водопровода.

## 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

## 1.4.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения с.Мугерган являются родники "Латар булах" и "Чечамур булах". Вода от источников подается к распределителю из оцинкованной стали, построенного 1984-1985 гг. далее по водопроводу DN80 подается в село.

Строительство некоторых водозаборных сооружений пришлось на шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы XX столетия. К настоящему времени техническое состояние водозаборных сооружений ветхое, износ большинства сооружений достиг 100 процентов, поэтому требуется их капитальный ремонт или замена.

Вода, поступающая из родников по основным параметрам не соответствует требованиям ГОСТ. Питьевая вода характеризуется физиологической неполноценностью своего состава в связи с низким содержанием фтора в основных поверхностных и подземных источниках. Подземные воды Эксплуатируемых водоносных горизонтов формируются из атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению. Загрязнение имеет техногенные причины и связано с воздействием не обустроенной канализацией жилой застройки, утечек из сетей производственных канализаций предприятий АПК.

Существующие водозаборные сооружения не имеют станций обезжелезивания и установок по обеззараживанию воды. На период эксплуатации водозаборных сооружений согласно действующего СанПиН 2.1.4.1074-01 должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО). На существующих водозаборах села Мугерган проект зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработан.

Водозаборы не оснащены водоизмерительной аппаратурой.

Для рационального использования водных ресурсов необходимо регулярно вести учет забираемой воды путем установки на водозаборах водомерных приборов и ограничить  забор воды из подземных горизонтов установленным лимитом.

## 1.4.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водопроводных очистных сооружений нет, перед подачей в распределительную сеть производится обеззараживание. Для регулирования напора и расхода в водопроводной сети и создания запаса воды в сети у водозаборных сооружений установлены водонапорные баки. Водопроводные сети имеют протяженность 12 км.

Применяемая технологическая схема водоподготовки не соответствует требованиям обеспечения нормативов качества воды

## 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Источником водоснабжения с.Мугерган являются родники "Латар булах" и "Чечамур булах". Вода от источников подается к распределителю из оцинкованной стали, построенного 1984-1985 гг. далее по водопроводу DN80 подается в село.

В Администрации МО «Село Мугерган» отсутствуют данные по производительности водозаборных сооружений и насосов в настоящее время. Поэтому дать оценку энергоэффективности  подачи воды, которая определяется как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), не представляется возможным.

## 1.4.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети муниципального образования «Село Мугерган» представляют собой систему водопроводных труб диаметром 100 мм. Материал, из которого выполнен водопровод – пластиковые трубы. Диаметр трубопровода не обеспечивает необходимую потребность водоснабжения. Состояние водопровода удовлетворительное.

Таблица 1.4.4.1

| Водопроводные сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Протяженность сетей, км. | Диаметр трубы, мм. | Материал | Процент износа,% |
| с. Мугерган | 6,5 | 90 | ПНД | до 70 |

Сети водоснабжения сельского поселения находятся в собственности Муниципального образования «Село Мугерган». Общая протяженность сетей составляет 6,5 км. Все трубы сетей пластиковые, скорее всего из полиэтилена низкого давления.

Проблемы водоснабжения в поселении из-за отсутствия денежных средств на ремонт и реконструкцию сетей, разработку проекта санитарно-защитных зон артезианских скважин.

## 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Запасы подземных вод в муниципальном образовании «Село Мугерган» по водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их мониторингу.  На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться существующая и планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определятся на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Таким образом, в настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- ветхое состояние водозаборных  и водоразборных узлов, сооружений и водопроводных сетей в селе Мугерган.

- отсутствие исследований по определению режима эксплуатации действующих водозаборных сооружений с целью переоценки запасов подземных вод и разработки рациональной схемы эксплуатации действующих водозаборных сооружений;

- с момента последней инвентаризации прошло 10-15 лет. За этот период значительно изменились эксплуатационные характеристики и техническое состояние водозаборов, поэтому необходимо уточнить их производительность и оценить возможность организации зон санитарной охраны и решения вопросов возможности дальнейшей эксплуатации или ликвидации;

- значительный износ сетей водоснабжения, который составляет до от 50 до 100%  что сопровождается авариями и как следствие –  загрязнение водопроводной воды;

- отсутствие пожарных гидрантов и  открытых пожарных водоемов на водопроводной сети с организацией подъезда для пожарных машин;

- отсутствие  приборов индивидуального учёта воды, подаваемой в сети и расходуемого потребителями;

- отсутствие в составе водозаборных сооружений установок по обезжелезиванию и обеззараживанию воды;

- отсутствие зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавалось.

## 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем в сельском поселении «Село Мугерган» отсутствует.

## 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с этим отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## 1.6. Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения

Объекты централизованной системы водоснабжения являются собственностью Муниципального образования «Село Мугерган».

## Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период до 2027 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Динамика базовых показателей централизованной системы водоснабжения за 2015 год представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

| Группа | Базовые показатели на 2015 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | - |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,% | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,53 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 65 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 30-40 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, % | 0 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | - |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс.кВтч/год | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | - |

## 2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения определяются динамикой роста населения, роста жилищного строительства и объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также перспективами расширения земель населенного пункта, использования территории и земельного фонда поселения.

## 2.3. Современное использование территории с учетом сценария развития сельского поселения

## 2.4. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения

В связи с увеличением площади земель населенного пункта, в перспективе будет возрастать потребность в коммунальных ресурсах, в частности потребность в воде хозяйственно-питьевого назначения и на полив посадок на приусадебных участках и содержание скота.

Поэтому на перспективу необходимо предусмотреть строительство и реконструкция водопроводов холодного водоснабжения, водоотведения, одновременно необходимо повысить эффективность и надежность работы коммунальной инфраструктуры

Программа позволит устранить ряд причин и условий, способствующих снижению качества и недопоставки количества жилищно-коммунальных услуг населению, активизировать создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также будет способствовать максимальному использованию собственных ресурсов и возможностей предприятий для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей; укрепит материально-техническую базу предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2027 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за счет обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение доступа для населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан;

- снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

- создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей.

В связи с тем, что площадки существующих водозаборных узлов села располагаются в жилой застройке без соблюдения нормативных поясов зон санитарной охраны, целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое селу на перспективу в соответствии с расчётами составит 736.20 м3/сут. на хоз-питьевые нужды, 108 м3/сут.- на противопожарные нужды. Площадки новых водозаборов могут быть размещены вне зоны жилой застройки, с соблюдение нормативных размеров зон санитарной защиты.

Среднесуточный расход воды на все нужды в 2015 г. достигнет 420.65 м3/сут.

Таблица 2.4.1

Расчетные расходы воды

| № п/п | Наименование показателя | Единица измер-я | На текущее время | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 420.65 | 736.20 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1.30 | 1.30 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 546.84 | 957.06 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 17.53 | 30.67 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 1.18 | 1.64 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 26.89 | 65.40 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 7.47 | 18.17 |

## Раздел 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

На расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Таблица 3.1.1

Сведения о фактическом потреблении воды с. Мугерган на 2015

| № п/п | Объем реализованной воды | Ед. изм. | фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | куб. м/в сутки | 356.62 |
| 2 | Прочие потребители | куб. м/в сутки | 64.03 |
|  | Всего | куб. м/в сутки | 420.65 |

Рис. 3.1. Суточное потреблении воды с. Мугерган

## 3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Нет данных.

## 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблицах 3.7.1

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в сельском поселении действуют нормы, 250 л/чел/сут, с коэф.1,3 представленные в таблице 3.1.1.

Сведения о фактическом потреблении населением воды не были представлены, т.к. в МО не ведется учет поданной населению воды.

Результаты расчетов, выполненных по нормам СНиП, приведенных в таблице 3.4, представлены в таблице 3.6.1.

В соответствии с расчетами, выполненными по нормам СНИП, потребность поселения в воде для хозяйственно-бытовых нужд в 2015 году составляет 736,20 м3/сут.

Таблица. 3.2.2

## 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Республике Дагестан разработана долгосрочная целевая программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Дагестан на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" (посл.ред. от от 15 ноября 2011года N74.

Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

## 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений по имеющимся данным представлен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

| Населенный пункт | Установленная производительность существующих сооружений, куб.м/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, 2015 год, куб.м/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мугерган | - | 420.65 | - |

## 3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица. 3.7.1

Сведения о прогнозном потреблении воды с. Мугерган

на 2027 год

| № п/п | Объем реализованной воды | Ед. изм. | Перспект. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | куб. м/в сутки | 624.78 |
| 2 | Прочие потребители | куб. м/в сутки | 111.42 |
|  | Всего | куб. м/в сутки | 736.20 |

Рис. 3.7. Суточное потреблении воды с. Мугерган

Подробный расчет о прогнозном суточном потреблении воды на срок 12 лет для села Мугерган представлен в таблице 3.7.2.

Таблица 3.7.2

|  | Расчет суточного водопотребления Село Мугерган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. п/п | Наименование потребителей | ед. изм. | кол-во |  | норма водопотребл, л/сут | суточн расход воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 01.12.15г | на 01.12.27г |  | на 01.12.15г., м3/сут | на 01.12.27г, м3/сут |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общий | общий | общий |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без канализации без ванн с газоснабжением | чел | 1 524 | 0 | 150 | 297.18 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением | чел | 0 | 1780 | 225 | 0.00 | 520.65 |  |  |  |  |
| 3 | Неучтенные расходы 20% |  |  |  |  | 59.44 | 104.13 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 524 | 1 780 | 375 | 357 | 625 |  |  |  |  |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобраз.школа | 1уч. | 200 | 392 | 11.5 | 2.30 | 4.51 |  |  |  |  |
| 2 | Детсады | 1ребенок |  | 98 | 88 | 0.00 | 8.62 |  |  |  |  |
| 3 | Амбулаторная | 1 посещ | 15 | 15 | 10 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 4 | Мечеть | 1место | 50 | 50 | 22 | 1.10 | 1.10 | 0 | 150 | 612.11 | 0.00 |
| 5 | Клуб | 1 место | 80 | 150 | 8 | 0.64 | 1.20 |  |  |  |  |
| 6 | Спортзал | 1спорт |  | 196 | 100 | 0.00 | 19.60 |  |  |  |  |
| 7 | Прочие 20% |  |  |  |  | 0.84 | 7.04 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 5.03 | 42.22 |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дом. скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС | 1гол | 706 | 828 | 70 | 49.42 | 57.96 |  |  |  |  |
|  | МРС | 1гол | 1765 | 2070 | 4.5 | 7.94 | 9.32 | 3564 | 225 | 0.00 | 1042.47 |
|  | Птица | 1шт | 5295 | 6210 | 0.31 | 1.64 | 1.93 |  |  | 122.42 | 208.49 |
|  | Итого |  |  |  |  | 59.00 | 69.20 | 3 564 |  | 734.53 | 1250.96 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 420.65 | 736.20 |  |  |  |  |

Расход воды на нужды пожаротушения принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно "СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение составит:

Для организации пожаротушения из открытого источника могут быть использованы пруды, расположенные на территории населенных пунктов. Вблизи прибрежной территории прудов необходимо устроить подъезд на две машины. Этот подъезд можно использовать для полива зелёных насаждений общего пользования.

В населенных пунктах, не имеющих крупных водоемов и водотоков необходимо предусмотреть размещение установкой пожарных гидрантов на водопроводной сети через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Новые сети должны прокладываться в тех же технических коридорах с предшествующей ликвидацией старых сетей. Строительство новых сетей намечается кольцевого типа низкого давления диаметром 50 - 160 мм с подключением к реконструированным.

Прогнозный баланс потребления воды на срок до 2027 г. с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7.3

Прогнозный баланс потребления воды на срок до 2027 г. с. Мугерган

| № п/п | Статьи баланса | ед. измер. | на 01.12.15г. | на 01.12.27г. | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная производительность сооружений, | куб.м/сут | - | - | - |
|  | Среднесуточный объем потребляемой воды, | куб.м/сут | 420.65 | 736.20 | +316 |

По расчетам выходит, что существующая мощность водозаборов не достаточна. Для обеспечения прогнозного баланса необходимо строительство новых водозаборов.

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система ГВС – обеспечивается от индивидуальных теплогенераторов в частных домовладениях (газовых колонок и газовых теплогенераторов).

## 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды в 2015 году составит 153536.50 куб.м/год, среднесуточное потребление воды составит 420.65 куб.м/сут.

Ожидаемое потребление поселением воды на 2027 год составит 268712.45 куб.м/год, среднесуточное потребление воды составит 736.20 куб.м/сут.

Таблица 3.9.1

Расчет максимального расхода воды на 1 очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход | м3/год | 153536.50 | 268712.45 |
| 2 | Среднесуточный расход | м3/сут | 420.65 | 736.20 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 546.84 | 957.06 |

## 3.10. Описание территориальной структуры потребления воды

В настоящее время данных о фактической подаче воды в поселение отсутствуют, т.к. нет учета потребляемой и поданной из водозаборов воды.  Можно ориентироваться только на данные, приведенные в Генплане поселения.  Нет также учета потребляемой воды.

## 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Данные по прогнозу распределения расходов воды по типам абонентов в сельском поселении отсутствуют.

## 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Согласно данных, фактические потери при подъеме и транспортировке питьевой воды в среднем составляют – 20%.

## 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий баланс подачи и реализации воды приведен в п.3.7 и табл. 3.7.2.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения соответствует общему балансу, т.к. в поселении на перспективу предусмотрена только одна технологическая зона централизованного водоснабжения.

## 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

По расчету требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам составляет:

Таблица 3.14.1

|  | 2015 г. | 2018 г. | 2021 г. | 2024 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений , куб.м/сут | 420.65 | 500 | 620 | 700 | 736.20 |

## 3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующий поставщик наделен Администрация МО «Село Мугерган» с 07.2015 г.

## Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам приведен в таблице 4.1.1.

Для обеспечения бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения, обеспечение энергосбережения, снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2027 г., обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

Таблица 4.1.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Мероприятия | 2016 г. | 2018 г. | 2021 г. | 2024 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести исследования по определению режима эксплуатации действующих водозаборных сооружений с целью переоценки запасов подземных вод и разработки рациональной схемы эксплуатации действующих водозаборных сооружений. | + | + |  |  |  |
| 2 | Уточнить производительность водозаборов и решить вопрос возможности дальнейшей эксплуатации или ликвидации, т.к. с момента последней инвентаризации значительно изменились эксплуатационные характеристики и техническое состояние | + | + |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих участков сетей водоснабжения |  | + | + | + | + |
| 4 | Строительство водопроводных сетей на территориях, не охваченных централизованными системами водоснабжения, новых участках, выделенных для молодых семей |  | + | + | + | + |
| 5 | Устройство пожарных гидрантов и открытых пожарных водоемов на водопроводной сети с организацией подъезда для пожарных машин |  | + | + | + | + |
| 6 | Устройство приборов индивидуального учёта воды , подаваемой в сети и расходуемого потребителями | + | + |  |  |  |
| 7 | Устройство в составе водозаборных сооружений установок по обезжелезиванию и обеззараживанию воды |  | + | + | + | + |
| 8 | Создание 3 зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. |  | + | + | + | + |

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Таблица 4.1.2

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| Оборудовать водозаборные сооружения в соответствии СП 31.13330.2012 | с 2017г. | до 2018г. |
| --- | --- | --- |
| Оборудование существующих скважин погружными насосами | с 2017г. | до 2019г. |
| Бурение дополнительных скважинпри необходимости | с 2019г. | до 2025г. |
| Ликвидация малодебитных бездействующих скважин | с 2019г. | до 2020г. |
| Строительство сооружений водоподготовки и обеззараживания | с 2019г. | до 2020г. |
| Строительство противопожарных и регулирующих резервуаров | с 2020г. | до 2021г. |
| Строительство хозяйственно-противопожарной насосной станции | с 2021г. | до 2022г. |
| Реконструкция сети водоснабжения | с 2022г. | до 2023г |
| Строительство сетей водоснабжения на новых территориях | с 2023г. | до 2027г. |

## 4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Необходимость выполнения перечисленных мероприятий обусловлено следующими причинами:

- ветхим состоянием возаборных  и водоразборных узлов, сооружений и водопроводных сетей в селе Мугерган отсутствием исследований по определению режима эксплуатации действующих водозаборов с целью переоценки запасов подземных вод и разработки рациональной схемы эксплуатации действующих водозаборных сооружений. С  момента последней инвентаризации прошло 10-15 лет. За этот период значительно изменились эксплуатационные характеристики и техническое состояние  артезианских скважин, поэтому необходимо уточнить их производительность и оценить возможность организации зон санитарной охраны и решения вопросов возможности дальнейшей эксплуатации или ликвидации;

- значительный износ сетей водоснабжения, который составляет до от 50 до 100%  что сопровождается авариями и как следствие –  загрязнение водопроводной воды;

- отсутствие пожарных гидрантов и  открытых пожарных водоемов на водопроводной сети с организацией подъезда для пожарных машин;

- отсутствие  приборов индивидуального учёта воды , подаваемой в сети и расходуемого потребителями;

- отсутствие в составе водозаборных сооружений установок по обезжелезиванию и обеззараживанию воды;

- отсутствие 3 зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Также в состав водозаборных сооружений должны входить установки по умягчению, деминерализации и обеззараживанию воды, должны быть организованы зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Существующие объекты водопровода, имеющие значительный физический износ в проектной схеме хозяйственно - питьевого водоснабжения не учитываются. Новые сети должны прокладываться в тех же технических коридорах с предшествующей ликвидацией старых сетей. Строительство новых сетей намечается кольцевого типа низкого давления диаметром 100 - 150 мм с подключением к реконструированным.

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, замену изношенных существующих линий водопроводов, а так же строительству новых водозаборных сооружений.

## 4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Существующий водозабор не обеспечивает санитарно-эпидемиологической надежности источников водоснабжения населенного пункта, зоны санитарной охраны не предусмотрены, ограждения отсутствуют. Необходимо в первую очередь оборудовать водозаборные сооружения в соответствии с требованиями санитарных норм, установить ограждение первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

По мере

Качество воды, подаваемой в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов целесообразно предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение, включающее: резервуары противопожарного запаса воды, насосы подачи пожарного расхода в сеть и устройства для пожаротушения на сети –пожарные гидранты. Это потребует реконструкции всей водопроводной сети поселка – закольцевания и установки пожгидрантов.

## 4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует централизованного водоснабжения

Реконструкция сетей водоснабжения предполагает обеспечение всех потребителей централизованным водоснабжением.

На территориях, где отсутствуют системы централизованного водоснабжения, планируется провести прокладку водопроводных сетей с подключением их к кольцевой схеме водоснабжения поселения.

## 4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается строительство сетей водоснабжения на территориях перспективной застройки.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта путем подключения их к перспективной схеме водоснабжения,  планируется после проведения детальной планировки участков и строительства  дорожной сети и инженерных коммуникаций

## 4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

Сокращение потерь возможно лишь путем устранения утечек по трассам ХВС. Это первая и основная причина. При этом необходима замена старых стальных трубопроводов ХВС на полиэтиленовые, срок службы, которых больше чем у стальных. Как уже ранее отмечалось необходимо заменить ветхие участки сетей водоснабжения.

Второе направление снижения потерь – уменьшение процента не санкционированного водоразбора.

## 4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

- Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- Промывка и дезинфекция водонапорных емкостей, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Как правило проводится 1 раз в год.

## 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Так как в МО «Село Мугерган» отсутствует очистка поступающей от водозаборных сооружений воды, проектом схемы водоснабжения и водоотведения предполагается внедрение современных блочно-модульных очистных сооружений водоснабжения. В данном решении воплощены все самое современное, в области очистки систем водоснабжения, используются оптимальные энергосберегающие технологии и эти установки полностью автономны. Блочно-модульные очистные сооружения представляют собой, систему фильтрации воды по необходимым параметрам, где современное оборудование установлено в компактном контейнере.

Рис. 4.3.1.

После очистки вода поступает в резервуары чистой воды, где хранится объем воды на пожаротушение и регулирующий запас. Расход воды на пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 табл.1 - 1пожар с расходом 10л/с на наружное пожаротушение. С учетом п.11.3 – в районах с сейсмичностью 9 баллов принимается на 1 пожар больше.

Wпож = qпож+ 3qх-п макс час = 10л/с х 2пож х 3,6 х 3час + 198м3 =414 м3

WРЧВ = 414+67 =481 м3

Принимаем к установке два резервуара по 200 м3 .

Из резервуаров чистой воды насосы хоз-питьевого или пожарного назначения закачивают воду в сеть. Необходимо установить противопожарные насосы марки 1Д315-71 производительностью 275м3/ч напором 75м -2шт. (1рабочий, 1 резервный), для хозяйственно-питьевых нужд – насосы марки 1Д315-50а производительностью 80м3/ч напором 50м -2шт. (1рабочий, 1 резервный).

Таблица 4.3.1

Расчетные расходы воды для МО «с. Мугерган»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измер-я | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 736.20 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1.30 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 957.06 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 30.67 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 1.64 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 65.40 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 18.17 |

## 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Мероприятия не планируются.

## 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Республике Дагестан разработана долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Дагестан на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" (посл.ред. от от 15 ноября 2011года N74. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Таблица 4.5.1

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| --- | --- | --- |
| Число частных домов всего | - | 0 |
| из них оснащено коллективными приборами учета: | - | 0 |
| холодной воды | - | 0 |
| горячее воды |  |  |
| отопления |  |  |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: |  |  |
| холодной воды | - | 0 |
| Число жилых домов всего | - | 0 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: |  |  |
| холодной воды |  |  |
| Юридические лица | н.д | 0 |
| холодной воды | н.д | 0 |

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения

Схема сетей водоснабжения сельского поселения прилагается в электронном варианте. На данный момент существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения остаются без изменений.

## 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен на территории сельского поселения в перспективе будут определяться в зависимости от расположений новых водозаборов.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

На перспективу развития сельского поселения планируется:

-облагораживание существующих водозаборных сооружений;

-строительство сооружений водоподготовки и обеззараживания;

-строительство противопожарных и регулирующих резервуаров;

-строительство хозяйственно-противопожарной насосной станции;

-реконструкция сети водоснабжения.

## 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения прилагаются в электронном варианте.

## Раздел 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством н законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения – Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений МО  составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение». Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок п водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Зона санитарной охраны водозаборных скважин составляет 50м для скважин грунтовых вод, 30м для артезианских скважин и водонапорных башен 10м.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

После ремонта сетей ХВС необходимо проводить промывки участков и обезвреживание хлорным раствором, так же промывка емкостей и трассы.

## 5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Источники загрязнения отсутствуют.

Планировочные ограничения техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 для объектов производственного и коммунального назначения.

Зоны с особыми условиями использования территорий

На территории сельского поселения «Село Мугерган» находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.2739-10 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 по нескольким категориям - разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. При осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка каждой площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы - отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ, с изменениями на 27 Декабря 2009 года).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. На территории сельского поселения в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны
иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

На территории сельского поселения «Село Мугерган» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- содействие в подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм (весь период);

- подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение
хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством (весь период);

- подготовка проектов зон охраны источников питьевого водо-снабжения 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию (первая очередь).

## Раздел 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключаются (как было описано ранее) в проведении работ по вводу в эксплуатацию водозаборных сооружений и реконструкции существующих, а так же замене изношенных участков трубопроводов системы водоснабжений сельского поселения «Село Мугерган».

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Стоимость ед.тыс. руб. | Стоимость всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование водозаборных сооружений в соответствии СП 31.13330.2012- ограждение ЗСО -200м, фонтанная арматура – 1шт | 1шт | 400,4+414,40 | 814,80 |
| 2 | Исследования режимов эксплуатации действующих водозаборных сооружений с целью уточнения производительности существующих артезианских скважин и оценка возможности дальнейшей эксплуатации или ликвидации скважин. | 1скв | 400,0 | 400,0 |
| 3 | Оборудование существующих сооружений погружными насосами | 1скв | 39,60 | 39,6 |
| 4 | Бурение дополнительных скважин |  | 476,80 | 476,80 |
| 5 | Строительство сооружений водоподготовки и обеззараживания | 1шт | 185,0+152,0 | 337,0 |
| 6 | Строительство противопожарных и регулирующих резервуаров емк. 300 м3 | 2 шт | 390,0 | 780,0 |
| 7 | Строительство хозяйственно-противопожарной насосной станции | 1шт | 339,10 | 339,10 |
| 7 | Реконструкция сети водоснабжения | 6,5 км | 2358,55 | 15330,58 |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения на новых территориях | 17,1 км | 2358,55 | 40331,205 |
|  | ИТОГО |  |  | 58849,09 |

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## Раздел 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2015 год | Планируемые целевые показатели на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | - | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | - | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 5 | 3 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,53 | 0,25 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 65 | 15 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, в единицах | - | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 30-40 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, %: | 0 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | 1,28 кВт*ч/куб.м | 0,98 кВт*ч/куб.м |

## Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории сельского поселения бесхозяйных объектов систем водоснабжения нет.

## Часть II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Раздел 9. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Схема водоотведения села Мугерган Магарамкентского района Республики Дагестан на перспективу до 2027 г. разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоотведения;

- прогнозные балансы количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- перечень централизованных систем водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- канализационные очистные сооружения;

- магистральные канализационные сети.

- КНС.

## 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В населённых пунктах, на рассматриваемой территории, централизованных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

## 9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Канализационные очистные сооружения в населенном пункте с. Мугерган отсутствуют.

## 9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В каждом дворе частных домовладений организован сброс сточных вод в выгребные ямы.

## 9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованной системы водоотведения в с. Мугерган нет. Поэтому отсутствует техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях.

## 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории села Мугерган отсутствуют централизованные системы водоотведения, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы. Поэтому

дать оценку состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, не представляется возможным.

## 9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения на территории села в настоящее время отсутствует.

В перспективе централизованная система водоотведения будет представлять собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования села Мугерган.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен (Согласно СН 510-78 допускается применение полимерных трубопроводов). Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

## 9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В частном жилом секторе при отсутствии централизованной системы канализации место отведено септикам и выгребным ямам.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

На территории сельского поселения не имеющего централизованной системы водоотведения хозяйственно–бытовых стоков, применяются выгребные ямы. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

## 9.8. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

Сельское поселение «с. Мугерган» не обеспечено централизованной системой канализации, жилая застройка оборудована выгребными ямами.

## 9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

Отсутствие централизованных систем водоотведения и сброс стоков в выгребные ямы на территории  частных домовладений, приводит к загрязнению почв и может привести к тому, что эти отходы могут просочиться сквозь грунты и попасть подземные источники водоснабжения.

Так как домовладения в селе Мугерган оборудованы системой водоотведения типа накопитель сточных вод (выгреба), то для очистки частных выгребов требуется специальная техника (ассенизационные машины), которая в настоящее время в распоряжении муниципального образования отсутствует. Также необходимо строительство и устройство накопителей-отстойников для сбора ассенизационных сбросов. В настоящее время проектирование и строительство централизованной системы водоотведения из-за отсутствия финансирования не представляется возможным.

## Раздел 10. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В населённых пунктах, на рассматриваемой территории, централизованных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф. Поэтому невозможно составить баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам.

## 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время все населенные пункты Магарамкентского района не обеспечены системой сбора и очистки поверхностного стока.

## 10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

## 10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании «Село Мугерган» отсутствует.

Данные по учету объема сточных вод поступающих в централизованную систему водоотведения в сельском поселении отсутствуют.

## 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Данные о прогнозных балансах поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения отсутствуют.

## Раздел 11. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, исключение возможности загрязнения грунтовых вод сточными водами на территории муниципального образования «Село Мугерган» необходимо проектирование и строительство централизованной системы водоотведения.

Самотечной сетью канализаций и очистными сооружениями биологической очистки сточных вод с применением контейнеро - блочной установки биологической очистки сточных вод.

Количество сточных вод, поступающих на утилизацию по состоянию на 2027 год, составит – 667,00 м3 /сут.

Таблица 11.1.1

|  | Расчет суточного водоотведения «Село Мугерган» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. п/п | Наименование потребителей | ед. изм. | кол-во |  | норма водопотребл, л/сут | суточн расход воды |  |
|  |  |  | на 01.12.15г | на 01.12.27г |  | на 01.12.15г., м3/сут | на 01.12.27г, м3/сут |
|  |  |  |  |  | общий | общий | общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без канализации без ванн с газоснабжением | чел | 1 524 | 0 | 150 | 297.18 | 0.00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением | чел | 0 | 1780 | 225 | 0.00 | 520.65 |
| 3 | Неучтенные расходы 20% |  |  |  |  | 59.44 | 104.13 |
|  | Итого |  | 1 524 | 1 780 | 375 | 357 | 625 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобраз.школа | 1уч. | 200 | 392 | 11.5 | 2.30 | 4.51 |
| 2 | Детсады | 1ребенок |  | 98 | 88 | 0.00 | 8.62 |
| 3 | Амбулаторная | 1 посещ | 15 | 15 | 10 | 0.15 | 0.15 |
| 4 | Мечеть | 1место | 50 | 50 | 22 | 1.10 | 1.10 |
| 5 | Клуб | 1 место | 80 | 150 | 8 | 0.64 | 1.20 |
| 6 | Спортзал | 1спорт |  | 196 | 100 | 0.00 | 19.60 |
| 7 | Прочие 20% |  |  |  |  | 0.84 | 7.04 |
|  | Итого |  |  |  |  | 5.03 | 42.22 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 361.64 | 667.00 |

## 11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Данные по структуре перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения отсутствуют.

## 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Исходя из данных поступления сточных вод, необходимо подобрать КОС, с учетом перспективных расходов до 2027 г. Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составляет 667,00 м3 /сут. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 800 м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в северной части села за сливным коллектором на наиболее низких отметках рельефа.

## Раздел 12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод в сельском поселении не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На территории населенного пункта с. Мугерган необходимо организовать систему централизованного водоотведения с очисткой сточных вод и отводом очищенных стоков в места, согласованные с органами санэпиднадзора.

Целевые показатели системы водоотведения сельского поселения «Село Мугерган» на перспективу до 2027 года, представлены в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2027 год |
| --- | --- | --- |
| 1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км. | - |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - |
| 2.Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 80 |

## 12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Строительство систем канализации направлено на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельсовета и предотвратит загрязнения водных горизонтов.

Наш вариант проектных предложений предусматривает строительство новых разводящих самотечных сетей канализации из пластмассовых труб, которые будут направляться к сборному коллектору, строительство которого предусматривается на западной окраине вдоль сливного канала. По коллектору стоки будут направляться к очистным сооружениям – блочной канализационной станции.

Канализация - представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, обеспечивающих:

- прием сточных вод всех видов в местах их образования;

- транспортировку сточных вод на очистные сооружения;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их осадках;

- спуск очищенных сточных вод в водоем

Блочные канализационные очистные станции, предлагаемые к проектированию в с. Мугерган, представлены на рис.12.2.

Рис.12.2. Блочные канализационные очистные станции

Для прокладки самотечных канализационных сетей применяют трубы:

- чугунные безнапорные ГОСТ 6942-98 (d=50,100, 150 мм);

- асбестоцементные безнапорные ГОСТ 1839-80* (d=100÷400 мм);

- пластмассовые ГОСТ 22689.089 (полиэтиленовые, винипластовые, фаолитовые, полипропиленовые);

- бетонные безнапорные ГОСТ 20054-82 (d=100÷1000 мм);

- железобетонные безнапорные ГОСТ 6482-88 (нормальной Н и повышенной прочности У d=500÷2400 мм, d=400÷1600 мм);

- керамические ГОСТ 286-82 (D<600 мм, L=1000÷1200).

Наименьшая глубина заложения находится по формуле:

h = НПРОМ – (0,3 – 0,5)>0,7+DТРУБЫ

где НПРОМ – глубина промерзания грунта.

Начальная глубина заложения уличной сети находится по формуле:

ННАЧ = h +i (L+l) – (Z1 – Z2) +Δd

h - наименьшая глубина заложения труб сети от поверхности земли до лотка в наиболее удаленном колодце внутриквартальной сети;

i - уклон внутриквартальной сети; L+l - длина внутриквартальной сети от наиболее удаленного колодца до места присоединения ее к уличной сети;

Z1 и Z2 - отметки поверхности земли у наиболее удаленного колодца внутриквартальной сети и у места ее присоединения к уличной сети;

Δd - разница диаметров трубопроводов уличной и внутриквартальной сети у места их соединения.

Таблица 12.2.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № | Наименование мероприятий | Кол-во | Ед. изм. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство централизованной системы водоотведения | 16,3 | км. | 2016-2027 |
|  | Строительство подкачивающих насосных станций | 1 | шт | 2016-2027 |
|  | Установка очистных сооружений хоз-бытовых сточных вод комплектно-блочной поставки | 1 | шт. | 2016-2027 |

## 12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Устройство централизованной системы водоотведения в с. Мугерган необходимо для обеспечения услуг по водоотведению сельского населения и для исключения загрязнения окружающей среды сточными водами.

Насосные станции необходимы для сбора всех сточных вод поселения в районе очистных сооружений.

Очистные сооружения комплектно-блочной поставки обеспечивают высокое качество очистки стоков при помощи новейших методов очистки на малогабаритных установках автоматического действия. Технология очистки на установке гарантирует степень очистки до ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. Образующийся в процессе очистки стоков осадок дезинфицируется и обезвоживается, и выходит из установки в виде брикетов.

Птицефермы, фермы КРС и другие объекты сбрасывающие сточные воды с загрязнениями очень высокой концентрации, не допустимой для приема в централизованную сеть хоз-бытовой канализации должны установить локальные очистные сооружения (ЛОС), которые доводят концентрации стоков до норматива приема в хоз-бытовую канализацию.

## 12.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

## 12.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует

На территориях (новые жилые районы) планируемых под застройку на перспективу предусматривается строительство сетей канализации.

## 12.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Мероприятия не предусматривается.

## 12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Программой схемы водоснабжения и водоотведения предусматривается строительство централизованной системы канализации в поселении Мугерган, сбор сточных вод и направление их на очистные сооружения. Кроме этого, предусматривается строительство подкачивающей насосной станции.

Для нормального функционирования сети и очистных сооружений необходимо обязать собственников птицеферм установить локальные очистные сооружения.

## 12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Данной схемой предлагается внедрить проект с высокоэффективной энергосберегающей технологией - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления  водоотведения.

В рамках реализации этого проекта должны быть установлены частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных насосных станциях, автоматизированы технологические процессы, налажена информационная сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами системами водоотведения.

Необходимо установить частотные преобразователи снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

## 12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения сельского поселения в электронном виде прилагается.

## 12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения сельского поселения в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ у КОС  мощностью до 300куб.м/сут равен 200 метров, у КНС - 15 м, в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6.

## 12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения сельского поселения в электронном виде прилагается.

## Раздел 13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Сброс неочищенных сточных вод предусматривается в весенний паводковый период с согласованием данного мероприятия с комитетом по охране окружающей среды и государственным центром санэпидемиологии. Ведется учет по датам сброса и объемов сброса. Как правило это несколько дней, когда идет интенсивное таяние снега и если весна затяжная, то и сброса не производим. Сброс производится, если поступление сточных  вод превышает многократно того объема, который может принять КОС (КОС может по проекту очищать до 300,0 м3/сутки).

## 13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

## Раздел 14. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованных систем водоотведения представлена в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Стоимость ед.тыс. руб. | Стоимость всего тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство централизованных сетей водоотведения | 16,3 км | 1575,28 | 25677,06 | до 2027 года |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений | 1шт | 1124,05 | 1124,05 |  |
|  | Строительство подкачивающих насосных станций производительностью с насосами марки«Иртыш» ПФ | - | 1846,27 | 1846,27 |  |
|  | Итого |  |  | 28647,38 |  |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

## Раздел 15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2015 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене,км | - | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км. | - | 0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - | 10 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 0 | 80 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | - | 80 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | - | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВт/ч год | - | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - | - |

## Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782"О схемах водоснабжения и водоотведения”

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Градостроительный кодекс РФ

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- СанПиН 2.1.4.1071-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»